## TIRATA_01_225-245
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 1 · 225–245
|  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [17 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA | Lunghezza: 3.792,16 m | [11 empty] | Bobina: 4.000,00 m | [11 empty] | Margine: 207,84 m | [11 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
| FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 225 · angolo 90° · distanza 15 m · DIRETTO | [21 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 245 · angolo 0° · distanza 13 m · ROVESCIO-RINVIATO
ATTRAVERSAMENTI | 225–226 |  | 226–227 |  | 227–228 |  | 228–229 |  | 229–230 |  | 230–231 |  | 231–232 |  | 232–233 |  | 233–234 |  | 234–235 |  | 235–236 |  | 236–237 |  | 237–238 |  | 238–239 |  | 239–240 |  | 240–241 |  | 241–242 |  | 242–243 |  | 243–244 |  | 244–245 |  | FINE
Tipo · riferimento | Torrente Lav |  | SC. BT. IP. Teleferica |  | BT in cavo casa a 5 mt. |  | casa BT in cavo A10 SC. Teleferica - capannone |  | — |  | Teleferica |  | Teleferica |  | Teleferica BT SC Str,privata |  | Vasca acqua tubo acqua |  | — |  | Vasca acquedotto BT in cavo SV. - Teleferica |  | — |  | Baracca |  | — |  | — |  | — |  | SP. Per Moconesi Str. Privata |  | — |  | SV. Baracca 2Serre torrente Neirone - BT IP SP 2BT. 2 15kV. |  | SV: BT in cavo |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 225 |  | 226 |  | 227 |  | 228 |  | 229 |  | 230 |  | 231 |  | 232 |  | 233 |  | 234 |  | 235 |  | 236 |  | 237 |  | 238 |  | 239 |  | 240 |  | 241 |  | 242 |  | 243 |  | 244 |  | 245
TIPO | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE
ALTEZZA [m] | 23.8 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 29.8 |  | 25.3 |  | 25.8 |  | 25.6 |  | 22.6 |  | 22.5 |  | 25 |  | 25.7 |  | 22.6 |  | 22.1 |  | 22.4 |  | 20.3 |  | 20.9 |  | 22.1 |  | 25.4 |  | 22.4 |  | 22.1
QUOTA [m s.l.m.] | 130.55 |  | 141.55 |  | 182.63 |  | 204.04 |  | 179.03 |  | 222.42 |  | 230.44 |  | 220.24 |  | 201.37 |  | 213.04 |  | 227.45 |  | 260.79 |  | 237.85 |  | 264.61 |  | 249.92 |  | 233.38 |  | 220.72 |  | 258.2 |  | 215.9 |  | 253.7 |  | 245.73
ANGOLO LINEA [°] |  |  | 179.99 |  | 180 |  | 179.89 |  | 179.99 |  | 179.9 |  | 179.92 |  | 167.16 |  | 179.91 |  | 179.8 |  | 179.79 |  | 179.87 |  | 179.77 |  | 179.92 |  | 179.87 |  | 179.78 |  | 179.84 |  | 177.47 |  | 179.93 |  | 177.36 |  | 179.91
UTM EST [m] | 517441.26 |  | 517290.8 |  | 517148.14 |  | 517078.75 |  | 516957.49 |  | 516766.68 |  | 516609.26 |  | 516497.18 |  | 516360.48 |  | 516116.8 |  | 516032.64 |  | 515783.9 |  | 515557.44 |  | 515418.73 |  | 515290.95 |  | 515166.91 |  | 515063 |  | 514851.42 |  | 514758.46 |  | 514422.99 |  | 514370.71
UTM NORD [m] | 4918351.83 |  | 4918465.51 |  | 4918573.27 |  | 4918625.68 |  | 4918717.65 |  | 4918862.3 |  | 4918981.19 |  | 4919066.07 |  | 4919127.78 |  | 4919238.23 |  | 4919276.02 |  | 4919388.79 |  | 4919490.86 |  | 4919554.06 |  | 4919612.07 |  | 4919668.04 |  | 4919715.4 |  | 4919811.13 |  | 4919848.34 |  | 4919983.1 |  | 4920001.35
CAMPATA [m] |  | 188.58 |  | 178.79 |  | 86.96 |  | 152.19 |  | 239.44 |  | 197.27 |  | 140.59 |  | 149.98 |  | 267.54 |  | 92.26 |  | 273.11 |  | 248.4 |  | 152.43 |  | 140.33 |  | 136.08 |  | 114.19 |  | 232.23 |  | 100.13 |  | 361.53 |  | 55.37
TIRO PER VANO [daN] a 10ºC |  | 344 |  | 388 |  | 1532 |  | 427 |  | 332 |  | 373 |  | 653 |  | 297 |  | 351 |  | 816 |  | 350 |  | 346 |  | 509 |  | 369 |  | 386 |  | 494 |  | 366 |  | 556 |  | 346 |  | 1346
PROGRESSIVA [m] | 0,00 |  | 188,58 |  | 367,36 |  | 454,32 |  | 606,51 |  | 845,95 |  | 1.043,23 |  | 1.183,82 |  | 1.333,80 |  | 1.601,34 |  | 1.693,60 |  | 1.966,71 |  | 2.215,11 |  | 2.367,54 |  | 2.507,87 |  | 2.643,95 |  | 2.758,15 |  | 2.990,38 |  | 3.090,51 |  | 3.452,03 |  | 3.507,41
TIRATA [m] | 3507.4
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE
PIANO BOBINA CONDUTTORE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 4.000,00 m · lunghezza tirata 3.792,16 m · margine operativo 207,84 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
Documento di lavoro ELECNOR · Progetto 23842B1 · Linea Quartaie–Molassana · Dati geometrici da DXF / tabella di picchettamento
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AN47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AP47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## TIRATA_02_245-267
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 2 · 245–267
|  |  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [19 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA |  | Lunghezza: 4.524,80 m | [11 empty] | Bobina: 5.000,00 m | [11 empty] | Margine: 475,20 m | [11 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 245 · angolo 0° · distanza 13 m · DIRETTO | [25 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 267 · angolo 25° · distanza 20 m · DIRETTO
ATTRAVERSAMENTI | 245–246 |  | 246–247 |  | 247–248 |  | 248–249 |  | 249–250 |  | 250–251 |  | 251–252 |  | 252–253 |  | 253–254 |  | 254–255 |  | 255–256 |  | 256–257 |  | 257–258 |  | 258–259 |  | 259–260 |  | 260–261 |  | 261–262 |  | 262–263 |  | 263–264 |  | 264–265 |  | 265–266 |  | 266–267 |  | FINE
Tipo · riferimento | Capannone SV. BT in cavo - 2 15kV. |  | BT in cavo BT privata SC. BT - Str, privata |  | — |  | — |  | — |  | — |  | Baracca SV. BT in cavo |  | Torrente Lav. SS. 225 - 66kV FS |  | — |  | — |  | Teleferica |  | Rustico |  | SP. Per Lumarzo L. telefono |  | — |  | 15kV. SC. Str. Privata |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | 4 telefoniche SS. Cascinale - baracca lamiera |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 245 |  | 246 |  | 247 |  | 248 |  | 249 |  | 250 |  | 251 |  | 252 |  | 253 |  | 254 |  | 255 |  | 256 |  | 257 |  | 258 |  | 259 |  | 260 |  | 261 |  | 262 |  | 263 |  | 264 |  | 265 |  | 266 |  | 267
TIPO | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO
ALTEZZA [m] | 22.6 |  | 25.4 |  | 22.4 |  | 22.4 |  | 22.3 |  | 22.4 |  | 22.3 |  | 28.7 |  | 21.8 |  | 22.8 |  | 26.3 |  | 23.5 |  | 28 |  | 23.3 |  | 22.2 |  | 30.4 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 29.8 |  | 22.6 |  | 23.1 |  | 35.5 |  | 35.5
QUOTA [m s.l.m.] | 245.73 |  | 190.39 |  | 220.38 |  | 216.82 |  | 243.96 |  | 258.9 |  | 248.86 |  | 235.02 |  | 206.6 |  | 228.91 |  | 235.83 |  | 282.42 |  | 280.12 |  | 332.68 |  | 329.73 |  | 433 |  | 452.94 |  | 442.49 |  | 386.73 |  | 353.9 |  | 311.69 |  | 307.92 |  | 343.34
ANGOLO LINEA [°] |  |  | 179.92 |  | 179.65 |  | 179.95 |  | 179.2 |  | 179.69 |  | 156.82 |  | 179.95 |  | 160.7 |  | 179.67 |  | 179.75 |  | 128.38 |  | 155.56 |  | 179.85 |  | 179.89 |  | 179.96 |  | 179.99 |  | 179.99 |  | 179.98 |  | 179.96 |  | 177.18 |  | 141.39 |  | 135.01
UTM EST [m] | 514370.71 |  | 514166.11 |  | 513938.72 |  | 513711.09 |  | 513552.34 |  | 513440.28 |  | 513243.69 |  | 513051.37 |  | 512768.56 |  | 512696.33 |  | 512554.45 |  | 512355.73 |  | 512047.17 |  | 511900.01 |  | 511672.41 |  | 511464.76 |  | 511162.49 |  | 511059.5 |  | 510843.92 |  | 510643.51 |  | 510453.07 |  | 510196.51 |  | 510075.86
UTM NORD [m] | 4920001.35 |  | 4920072.41 |  | 4920151.72 |  | 4920229.56 |  | 4920283.99 |  | 4920324.17 |  | 4920393.48 |  | 4920380.83 |  | 4920362.5 |  | 4920331.83 |  | 4920270.62 |  | 4920183.87 |  | 4920348.21 |  | 4920357.48 |  | 4920371.21 |  | 4920383.35 |  | 4920401.22 |  | 4920407.29 |  | 4920420.05 |  | 4920431.83 |  | 4920443.15 |  | 4920445.74 |  | 4920544.11
CAMPATA [m] |  | 216.59 |  | 240.82 |  | 240.57 |  | 167.82 |  | 119.05 |  | 208.45 |  | 192.74 |  | 283.4 |  | 78.47 |  | 154.52 |  | 216.83 |  | 349.6 |  | 147.45 |  | 228.01 |  | 208 |  | 302.8 |  | 103.17 |  | 215.96 |  | 200.76 |  | 190.78 |  | 256.57 |  | 155.67
TIRO PER VANO [daN] |  | 351 |  | 381 |  | 375 |  | 329 |  | 1477 |  | 406 |  | 404 |  | 382 |  | 638 |  | 392 |  | 407 |  | 378 |  | 439 |  | 359 |  | 524 |  | 378 |  | 601 |  | 395 |  | 406 |  | 358 |  | 471 |  | 401
PROGRESSIVA [m] | 0 |  | 216.59 |  | 457.41 |  | 697.98 |  | 865.81 |  | 984.85 |  | 1193.3 |  | 1386.04 |  | 1669.44 |  | 1747.91 |  | 1902.43 |  | 2119.26 |  | 2468.86 |  | 2616.31 |  | 2844.32 |  | 3052.33 |  | 3355.13 |  | 3458.29 |  | 3674.25 |  | 3875.01 |  | 4065.78 |  | 4322.36 |  | 4478.03
TIRATA [m] | 4478.03
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE | DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE | DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 5.000,00 m · lunghezza tirata 4.524,80 m · margine operativo 475,20 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AN47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AP47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AR47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AT47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on B53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AN53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AP53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AR53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AT53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## TIRATA_03_267-285
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 3 · 267–285
|  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [15 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA | Lunghezza: 3.304,34 m | [9 empty] | Bobina: 3.500,00 m | [9 empty] | Margine: 195,66 m | [9 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 267 · angolo 90° · distanza 11 m · DIRETTO | [20 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 285 · angolo 35° · distanza 37 m · ROVESCIO-RINVIATO
ATTRAVERSAMENTI | 267–268 |  | 268–269 |  | 269–270 |  | 270–271 |  | 271–272 |  | 272–273 |  | 273–274 |  | 274–275 |  | 275–276 |  | 276–277 |  | 277–278 |  | 278–279 |  | 279–280 |  | 280–281 |  | 281–282 |  | 282–283 |  | 283–284 |  | 284–285 |  | FINE
Tipo · riferimento | BT in cavo BT IP.2SC Str. Privata |  | — |  | — |  | — |  | SC. |  | — |  | — |  | — |  | 2BT in cavo 2BT. IP. SC. Baracca |  | BT. IP. SP. Per S. Alberto |  | 15 kV. |  | — |  | — |  | — |  | 15 kV precordato |  | BT. |  | BT. |  | SS. N° 45 |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 267 |  | 268 |  | 269 |  | 270 |  | 271 |  | 272 |  | 273 |  | 274 |  | 275 |  | 276 |  | 277 |  | 278 |  | 279 |  | 280 |  | 281 |  | 282 |  | 283 |  | 284 |  | 285
TIPO | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO
ALTEZZA [m] | 35.5 |  | 30.9 |  | 22.6 |  | 25.4 |  | 25.2 |  | 26.2 |  | 23.9 |  | 29.5 |  | 23.1 |  | 22.5 |  | 23.4 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 22.4 |  | 22.5 |  | 22.4 |  | 29.6 |  | 25.9 |  | 23.5
QUOTA [m s.l.m.] | 343.34 |  | 368.32 |  | 347.3 |  | 416.97 |  | 494.2 |  | 539.75 |  | 569.01 |  | 668.83 |  | 720.95 |  | 682.51 |  | 626.73 |  | 604.9 |  | 599.52 |  | 514.28 |  | 480.1 |  | 450.78 |  | 420.4 |  | 378.7 |  | 344.01
ANGOLO LINEA [°] | 135.01 |  | 172.18 |  | 162.57 |  | 179.57 |  | 179.99 |  | 179.98 |  | 176.15 |  | 179.94 |  | 179.77 |  | 179.78 |  | 175.29 |  | 179.98 |  | 179.97 |  | 179.92 |  | 179.94 |  | 179.74 |  | 179.9 |  | 179.91 |  | 179.99
UTM EST [m] | 510075.86 |  | 509861.33 |  | 509710.43 |  | 509516.96 |  | 509278.05 |  | 509197.73 |  | 508887.06 |  | 508599.08 |  | 508519.71 |  | 508402.48 |  | 508230.52 |  | 508030.67 |  | 507894.46 |  | 507519.76 |  | 507392.85 |  | 507208.36 |  | 507007.29 |  | 506899.46 |  | 506819.99
UTM NORD [m] | 4920544.11 |  | 4920522.32 |  | 4920485.75 |  | 4920498.61 |  | 4920512.69 |  | 4920517.44 |  | 4920535.9 |  | 4920572.56 |  | 4920582.75 |  | 4920597.32 |  | 4920619.35 |  | 4920661.85 |  | 4920690.76 |  | 4920770.46 |  | 4920797.26 |  | 4920836.02 |  | 4920879.22 |  | 4920902.2 |  | 4920919
CAMPATA [m] |  | 215.63 |  | 155.27 |  | 193.9 |  | 239.32 |  | 80.46 |  | 311.22 |  | 290.3 |  | 80.02 |  | 118.13 |  | 173.37 |  | 204.32 |  | 139.24 |  | 383.08 |  | 129.71 |  | 188.52 |  | 205.66 |  | 110.25 |  | 81.23
TIRO PER VANO [daN] |  | 381 |  | 462 |  | 332 |  | 450 |  | 1013 |  | 423 |  | 400 |  | 2390 |  | 429 |  | 460 |  | 410 |  | 388 |  | 409 |  | 617 |  | 444 |  | 467 |  | 509 |  | DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m] | 0 |  | 215.63 |  | 370.9 |  | 564.8 |  | 804.12 |  | 884.58 |  | 1195.8 |  | 1486.11 |  | 1566.13 |  | 1684.26 |  | 1857.62 |  | 2061.94 |  | 2201.19 |  | 2584.27 |  | 2713.98 |  | 2902.5 |  | 3108.16 |  | 3218.41 |  | 3299.63
TIRATA [m] | 3299.63
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE | DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE | DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 3.500,00 m · lunghezza tirata 3.304,34 m · margine operativo 195,66 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL53: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## TIRATA_04_285-304
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 4 · 285–304
|  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [15 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA | Lunghezza: 4.044,81 m | [9 empty] | Bobina: 4.500,00 m | [9 empty] | Margine: 455,19 m | [9 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 285 · angolo 35° · distanza 37 m · DIRETTO | [20 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 304 · angolo 0° · distanza 13 m · ROVESCIO-RINVIATO
ATTRAVERSAMENTI | 285–286 |  | 286–287 |  | 287–288 |  | 288–289 |  | 289–290 |  | 290–291 |  | 291–292 |  | 292–293 |  | 293–294 |  | 294–295 |  | 295–296 |  | 296–297 |  | 297–298 |  | 298–299 |  | 299–300 |  | 300–301 |  | 301–302 |  | 302–303 |  | 303–304 |  | FINE
Tipo · riferimento | Pallorcio |  | 15 kV. |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | Rustico Telefonica |  | 3 MT precordato 2Baracche |  | Pallorcio e Rustico |  | SP. Per Cavassolo |  | — |  | — |  | Sovrapassa Falk |  | BT. |  | Baracca BT. Aerea SC. SV. - Btrame |  | SP. 15 kV precordato. BT in Cavo |  | SP. Cavassolo Davagna |  | 2 MT. BT. Casa SP. |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 285 |  | 286 |  | 287 |  | 288 |  | 289 |  | 290 |  | 291 |  | 292 |  | 293 |  | 294 |  | 295 |  | 296 |  | 297 |  | 298 |  | 299 |  | 300 |  | 301 |  | 302 |  | 303 |  | 304
TIPO | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO
ALTEZZA [m] | 23.5 |  | 26.9 |  | 27.2 |  | 23.4 |  | 26.9 |  | 29.2 |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 29.1 |  | 29.1 |  | 29 |  | 23.5 |  | 26.3 |  | 22.3 |  | 22.4 |  | 24.8 |  | 22.3 |  | 21.7 |  | 22.3 |  | 22.8
QUOTA [m s.l.m.] | 344.01 |  | 350.27 |  | 454.85 |  | 427.41 |  | 424.77 |  | 427.29 |  | 402.44 |  | 370.52 |  | 418.31 |  | 406.43 |  | 378.76 |  | 435.35 |  | 544.39 |  | 517.04 |  | 499.63 |  | 436.5 |  | 407.52 |  | 332.46 |  | 307.77 |  | 262.1
ANGOLO LINEA [°] | 179.99 |  | 179.89 |  | 175.74 |  | 180 |  | 179.99 |  | 167.2 |  | 179.88 |  | 179.48 |  | 167.32 |  | 178.24 |  | 179.98 |  | 179.95 |  | 179.9 |  | 164.53 |  | 179.77 |  | 179.87 |  | 179.95 |  | 164.11 |  | 179.84 |  | 179.94
UTM EST [m] | 506819.99 |  | 506465.05 |  | 506287.36 |  | 505959.08 |  | 505752.8 |  | 505513.22 |  | 505434.99 |  | 505126.31 |  | 504893.2 |  | 504723.84 |  | 504576.53 |  | 504347.73 |  | 504055.65 |  | 503919.63 |  | 503857.18 |  | 503676.08 |  | 503477.48 |  | 503215.19 |  | 503137.73 |  | 503039.72
UTM NORD [m] | 4920919 |  | 4920994.11 |  | 4921032.08 |  | 4921128.24 |  | 4921188.68 |  | 4921258.91 |  | 4921263.74 |  | 4921282.13 |  | 4921298.13 |  | 4921348.64 |  | 4921397.56 |  | 4921473.62 |  | 4921570.44 |  | 4921615.8 |  | 4921657.78 |  | 4921780.59 |  | 4921914.59 |  | 4922091.9 |  | 4922117.32 |  | 4922149.78
CAMPATA [m] |  | 362.8 |  | 181.7 |  | 342.07 |  | 214.95 |  | 249.66 |  | 78.38 |  | 309.23 |  | 233.66 |  | 176.73 |  | 155.22 |  | 241.11 |  | 307.71 |  | 143.38 |  | 75.25 |  | 218.81 |  | 239.58 |  | 316.6 |  | 81.52 |  | 103.25
TIRO PER VANO [daN] |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m] | 0 |  | 362.8 |  | 544.5 |  | 886.58 |  | 1101.53 |  | 1351.19 |  | 1429.57 |  | 1738.8 |  | 1972.45 |  | 2149.19 |  | 2304.41 |  | 2545.52 |  | 2853.23 |  | 2996.61 |  | 3071.86 |  | 3290.67 |  | 3530.25 |  | 3846.85 |  | 3928.37 |  | 4031.62
TIRATA [m] | 4031.61
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE | DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE | DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 4.500,00 m · lunghezza tirata 4.044,81 m · margine operativo 455,19 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on R47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AH47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AJ47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AL47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AN47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## TIRATA_05_304-317
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 5 · 304–317
|  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [9 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA | Lunghezza: 2.378,12 m | [7 empty] | Bobina: 3.200,00 m | [7 empty] | Margine: 821,88 m | [7 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno 304 · angolo 0° · distanza 13 m · DIRETTO | [14 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 317 · angolo 0° · distanza 10 m · DIRETTO
ATTRAVERSAMENTI | 304–305 |  | 305–306 |  | 306–307 |  | 307–308 |  | 308–309 |  | 309–310 |  | 310–311 |  | 311–312 |  | 312–313 |  | 313–314 |  | 314–315 |  | 315–316 |  | 316–317 |  | FINE
Tipo · riferimento | SC. BT in cavo |  | — |  | — |  | — |  | Str. Privata - BT in cavo BT. IP. Fienile Str. Privata |  | 15 kV precordato. Garage Str.privata |  | 15kV. SC.BT in cavo 2BT. IP - 2 baracche in lamiera |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 304 |  | 305 |  | 306 |  | 307 |  | 308 |  | 309 |  | 310 |  | 311 |  | 312 |  | 313 |  | 314 |  | 315 |  | 316 |  | 317
TIPO | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO
ALTEZZA [m] | 22.8 |  | 25.1 |  | 25.2 |  | 24.3 |  | 26.9 |  | 24.4 |  | 26.4 |  | 23.2 |  | 24.3 |  | 23.4 |  | 23.7 |  | 26.8 |  | 24.3 |  | 32.4
QUOTA [m s.l.m.] | 262.1 |  | 265 |  | 296.01 |  | 342.67 |  | 358.52 |  | 306.13 |  | 273.56 |  | 284.38 |  | 378.85 |  | 410.25 |  | 389.56 |  | 298.63 |  | 204.12 |  | 242.06
ANGOLO LINEA [°] | 179.94 |  | 179.51 |  | 168.5 |  | 178.83 |  | 155.49 |  | 179.53 |  | 179.46 |  | 179.79 |  | 179.9 |  | 145.99 |  | 179.83 |  | 179.92 |  | 179.94 |  | 179.58
UTM EST [m] | 503039.72 |  | 502711.25 |  | 502632.66 |  | 502410.93 |  | 502345.05 |  | 502203.62 |  | 502067.92 |  | 501874.31 |  | 501619.54 |  | 501554.96 |  | 501503.13 |  | 501234.62 |  | 501098.53 |  | 500811.81
UTM NORD [m] | 4922149.78 |  | 4922258.19 |  | 4922283.39 |  | 4922307.79 |  | 4922316.4 |  | 4922404.63 |  | 4922487.76 |  | 4922608.88 |  | 4922766.96 |  | 4922807.18 |  | 4922805.28 |  | 4922796.23 |  | 4922791.45 |  | 4922781.7
CAMPATA [m] |  | 345.9 |  | 82.53 |  | 223.07 |  | 66.44 |  | 166.69 |  | 159.14 |  | 228.37 |  | 299.83 |  | 76.08 |  | 51.86 |  | 268.66 |  | 136.17 |  | 286.89
TIRO PER VANO [daN] |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m] | 0 |  | 345.9 |  | 428.43 |  | 651.5 |  | 717.94 |  | 884.63 |  | 1043.77 |  | 1272.15 |  | 1571.97 |  | 1648.05 |  | 1699.92 |  | 1968.58 |  | 2104.76 |  | 2391.64
TIRATA [m] | 2391.63
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE | DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE | DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 3.200,00 m · lunghezza tirata 2.378,12 m · margine operativo 821,88 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on F47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on N47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on P47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AB47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## TIRATA_06_317-PORTALE MOLASSANA
PIANO DI STENDIMENTO · 132 kV QUARTAIE–MOLASSANA · TIRATA 6 · 317–PORTALE MOLASSANA
|  |  | PROGETTO 23842B1 · IMPRESA ESECUTRICE ELECNOR | [11 empty] | OPGW PRYSMIAN C61 · 48 FIBRE · ETRS89 / UTM 32N
DATI DELLA TIRATA | Lunghezza: 3.078,45 m | [7 empty] | Bobina: 3.500,00 m | [7 empty] | Margine: 421,55 m | [7 empty] | Tiro: DA DEFINIRE
FRENO · Tesmec PT1250 · sostegno PORTALE MOLASSANA · angolo 0° · distanza 13 m · DIRETTO | [16 empty] | ARGANO · Tesmec PL1150 · sostegno 317 · angolo 0° · distanza 10 m · ROVESCIO-RINVIATO
ATTRAVERSAMENTI | 317–318 |  | 318–319 |  | 319–320 |  | 320–321 |  | 321–322 |  | 322–323 |  | 323–324 |  | 324–325 |  | 325–326 |  | 326–327 |  | 327–328 |  | 328–329 |  | 329–330 |  | 330–331 |  | 331–PORTALE MOLASSANA |  | FINE
Tipo · riferimento | SP. Per Creto |  | — |  | 15 kV. 2Pallorci BT. In cavo |  | Tubo acqua |  | — |  | — |  | 30 kV -15kV |  | 2- 15 kV. 2Bt in cavo 4- telefoniche - BT. IP. |  | Garage in lamiera |  | 4-BT in cavo Via Struppa Cava - Torrente Bisagno SC. Magazz.Com |  | Str. Privata Baracca Legno |  | — |  | 15 kV. |  | — |  | — |  | —
SCHEMA DI STENDIMENTO · RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA NON IN SCALA
N° SOSTEGNO | 317 |  | 318 |  | 319 |  | 320 |  | 321 |  | 322 |  | 323 |  | 324 |  | 325 |  | 326 |  | 327 |  | 328 |  | 329 |  | 330 |  | 331 |  | PORTALE MOLASSANA
TIPO | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | AMARRO |  | SOSPENSIONE |  | AMARRO |  | AMARRO
ALTEZZA [m] | 32.4 |  | 23.4 |  | 32.9 |  | 32.3 |  | 30.1 |  | 35.7 |  | 39.8 |  | 46.4 |  | 43.9 |  | 50.3 |  | 37 |  | 40.9 |  | 42.8 |  | 35.3 |  | 31.5 |  | 17.6
QUOTA [m s.l.m.] | 242.06 |  | 305.52 |  | 338.97 |  | 402.55 |  | 450.02 |  | 463.09 |  | 369.67 |  | 350.05 |  | 179.54 |  | 122.37 |  | 149 |  | 299.97 |  | 302.15 |  | 233.22 |  | 121.46 |  | 67.71
ANGOLO LINEA [°] | 179.58 |  | 179.37 |  | 179.93 |  | 179.88 |  | 158.87 |  | 119.69 |  | 178.62 |  | 179.56 |  | 177.94 |  | 167.28 |  | 145.02 |  | 156.35 |  | 179.98 |  | 179.95 |  | 136.29
UTM EST [m] | 500811.81 |  | 500665.86 |  | 500507.05 |  | 500304.02 |  | 500142.28 |  | 500073.93 |  | 499878.52 |  | 499815.46 |  | 499510.22 |  | 499406.5 |  | 499271.51 |  | 499019.41 |  | 498598.24 |  | 498367.81 |  | 498140.09 |  | 498081.73
UTM NORD [m] | 4922781.7 |  | 4922775.66 |  | 4922770.83 |  | 4922764.41 |  | 4922758.95 |  | 4922782.75 |  | 4922612.23 |  | 4922554.46 |  | 4922270.44 |  | 4922166.72 |  | 4921953.02 |  | 4921847.36 |  | 4921854.05 |  | 4921857.79 |  | 4921861.3 |  | 4921918.83
CAMPATA [m] |  | 146.07 |  | 158.88 |  | 203.13 |  | 161.83 |  | 72.38 |  | 259.35 |  | 85.52 |  | 416.94 |  | 146.68 |  | 252.76 |  | 273.35 |  | 421.22 |  | 230.46 |  | 227.75 |  | 81.95
TIRO PER VANO [daN] |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE |  | DA DEFINIRE
PROGRESSIVA [m] | 0 |  | 146.07 |  | 304.96 |  | 508.09 |  | 669.92 |  | 742.3 |  | 1001.65 |  | 1087.17 |  | 1504.11 |  | 1650.79 |  | 1903.55 |  | 2176.9 |  | 2598.12 |  | 2828.59 |  | 3056.33 |  | 3138.28
TIRATA [m] | 3138.27
CONDUTTORE E OPGW · PIANO BOBINE
TIPO DI CONDUTTORE | DA DEFINIRE
PIANO BOBINA CONDUTTORE | DA DEFINIRE
TIPO DI OPGW / FIBRA OTTICA | OPGW Prysmian C61 · 48 fibre ottiche · caratteristiche definitive secondo scheda tecnica approvata
PIANO BOBINA OPGW | Bobina nominale 3.500,00 m · lunghezza tirata 3.078,45 m · margine operativo 421,55 m
NOTE DAL PIANO BOBINE | DA DEFINIRE
FERRAMENTA · MONTAGGIO (NUOVO DA INSTALLARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  |  |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) | [7 empty] | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  |  |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FERRAMENTA · SMONTAGGIO (ESISTENTE DA SMONTARE)
CATENA DI AMARRO (DA) | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  |  |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) | [7 empty] | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  |  |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51) |  | LM252: morsetto 603 + 2×522/2 + 2×401/1 (rif. C23, C51)
CATENA DI SOSPENSIONE (V)
CATENA D'ANGOLO (TA2)
CATENA AUSILIARIA
NOTE
FRENO
ARGANO
OPGW
CIRCUITO 1
CIRCUITO 2
Note on B47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on D47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on H47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on J47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on L47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on T47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on V47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on X47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on Z47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AD47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)
Note on AF47: ALBERTO GOMEZ ZUECO: Source: LM252 - Amarre OPGW.pdf, uploaded by user (ENEL - UNIFICAZIONE LM252, Luglio 1994, Ed.4)

## T.842 (hidden)
|  | AOT - Torino | [25 empty] | QUADRO SINOTTICO Linea 132 kV n° 842 QUARTAIE-MOLASSANA
|  | Unità Impianti Genova | [21 empty] | Aggiornamento 26/03/2018
Sostegno |  |  |  |  | Morsetteria |  | Isolatori | [7 empty] | Campata |  | Conduttori | [5 empty] | Corda di guardia |  |  |  | Attraversamenti
n° | tipo hu (m) | armamento | disposizione fasi | fondazione | conduttore | f.d.g. | tipo | colore | numero | Contrappesi | Antivibranti | Lunghezza |  | Dislivello | n° | angolo | tipo | n° | n° terne | Giunti | Fase | Tiro Orizz./ | tipo | n° | n° | n° | Comuni
[10 empty] | n° x fase | n° x fase/ | progres. | parziale | attacco |  | deviazione |  |  |  |  | giunto | (Param) |  | funi | giunti | sfere | attraversati
[11 empty] | /c.d.g. |  |  |  |  | °cent S/D
0 | Portale H15 | DA+3SS | gatto |  |  | amarro | Rigida U120 |  |  |  |  | 0
|  | 4x25kg | [6 empty] | 57 |  |  | #VALUE! | 186.99 |  | 000-102 |  | Al-Ac Ø 31,5 mm - sez. 585,3 mm² | 1 | 1 |  |  |  | Alw Ø 11,5 mm | 1 |  |  | Moconesi (GE) | SS225
102 | Poligonale SP | DA+3comp. | doppia terna con T.841 |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 186.99 |  |  |  | 262c63 | [11 empty] | Capannone Fiume
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 141.73 |  | 102-101 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15kV SC
101 | N18 | DS | doppia terna con T.841 |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 328.72 | [15 empty] | Sovrapassa 66kV RFI
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 73.76 |  | 101-224 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Alw Ø 11,5 mm | 1
224 | E18 | DA+3SS | doppia terna con T.841 |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 402.48 |  |  |  | 312c09
ASSEMBLAGGIO | [8 empty] | 378 |  |  | #VALUE! | 270.71 |  | 224-225 |  | AAAC LIN_C80/11 Ø 14,1 mm - sez. 118,67 mm² | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  |  |  | Rustico Torrente SC. Teleferica
225 | L | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 673.19
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 188.69 |  | 225-226 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Torrente Lav
226 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 861.88
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 181.28 |  | 226-227 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SC. BT. IP. Teleferica
227 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 1043.16
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 86.76 |  | 227-228 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT in cavo casa a 5 mt.
228 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 1129.92
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 151.01 |  | 228-229 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | casa BT in cavo A10 SC. Teleferica - capannone
229 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 1280.93
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 240.56 |  | 229-230 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
230 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 1521.49 | [15 empty] | 2 BT in cavo
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 198.32 |  | 230-231 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Teleferica
231 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 1719.81 | [15 empty] | BT
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 141.32 |  | 231-232 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Teleferica
232 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 1861.13 |  |  |  | 214c14
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 151.2 |  | 232-233 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Teleferica BT SC Str,privata
233 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 2012.33
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 268.5 |  | 233-234 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Vasca acqua tubo acqua
234 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 2280.83
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 91.88 |  | 234-235 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
235 | L | SS | fasi basse amarrate al fusto |  |  | sosp. | U120N |  | 72 |  |  | 2372.71
|  | 2 catene reazione | [6 empty] | 18 |  |  | #VALUE! | 271 |  | 235-236 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Vasca acquedotto BT in cavo SV. - Teleferica
236 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 2643.71
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 250.41 |  | 236-237 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  |  | Moconesi (GE)
237 | L | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 2894.12 | [15 empty] | BT in cavo
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 153.45 |  | 237-238 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Baracca
238 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 3047.57 |  | 199c90
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 141.09 |  | 238-239 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
239 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 3188.66 | [15 empty] | BT. In cavo
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 136.78 |  | 239-240 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
240 | L | DS | fasa bassa DX amarrate al fusto |  |  | sosp. | U120N |  | 108 |  |  | 3325.44
|  | 1 catena reazione | [6 empty] | 9 |  |  | #VALUE! | 114.86 |  | 240-241 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
241 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 3440.3 | [15 empty] | BT. In cavo
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 234 |  | 241-242 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SP. Per Moconesi Str. Privata
242 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 3674.3 |  | 203c10
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 101.54 |  | 242-243 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
243 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 3775.84
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 362.2 |  | 243-244 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | SV. Baracca 2Serre torrente Neirone - BT IP SP 2BT. 2 15kV.
244 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 4138.04 |  | 203c10
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 56.6 |  | 244-245 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SV: BT in cavo
245 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 4194.64
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 233.15 |  | 245-246 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Neirone (GE) | Capannone SV. BT in cavo - 2 15kV.
246 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 4427.79
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 242.95 |  | 246-247 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT in cavo BT privata SC. BT - Str, privata
247 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 4670.74
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 244.12 |  | 247-248 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
248 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 4914.86
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 169.92 |  | 248-249 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
249 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 5084.78
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 123.63 |  | 249-250 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
250 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 5208.41 | [15 empty] | SV.
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 210 |  | 250-251 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
251 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 5418.41 |  | 225c50 | [13 empty] | BT. In cavo SV.
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 193.13 |  | 251-252 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Baracca SV. BT in cavo
252 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 5611.54
[9 empty] | 240 |  |  | #VALUE! | 285.26 |  | 252-253 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Uscio (GE) | Torrente Lav. SS. 225 - 66kV FS
253 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 5896.8 |  | 222c50
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 79.48 |  | 253-254 |  | AAAC LIN_C80/11 Ø 14,1 mm - sez. 118,67 mm² | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  |  | Uscio (GE)
254 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 5976.28
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 157.03 |  | 254-255 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
255 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 6133.31
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 216.08 |  | 255-256 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Teleferica
256 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 6349.39 |  | 143c65
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 343.26 |  | 256-257 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | Lumarzo (GE) | Rustico
257 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 6692.65 |  | 226c93
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 152.95 |  | 257-258 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SP. Per Lumarzo L. telefono
258 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 6845.6
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 231.12 |  | 258-259 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
259 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 7076.72
ASSEMBLAGGIO | [8 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 211.5 |  | 259-260 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15kV. SC. Str. Privata
260 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 7288.22
|  | CUSPIDE | [6 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 297 |  | 260-261 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
261 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 7585.22
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 102.6 |  | 261-262 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
262 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 7687.82
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 216.89 |  | 262-263 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
263 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 7904.71
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 198.68 |  | 263-264 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
264 | L | SS | fasa bassa SX amarrate al fusto |  |  | sosp. | U120N |  | 72 |  |  | 8103.39
|  | 1 catena reazione | [6 empty] | 9 |  |  | #VALUE! | 190.53 |  | 264-265 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
265 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 8293.92 |  | 201c02
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 269.41 |  | 265-266 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
266 | 060 | DA |  |  |  | amarro | U120N |  | 216 |  |  | 8563.33 |  | 160c98
|  | 3 catene reazione | [6 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 156.11 |  | 266-267 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 telefoniche SS. Cascinale - baracca lamiera
267 | 060 | DA |  |  |  | amarro | U120N |  | 216 |  |  | 8719.44 |  | 248c13
|  | 3 catene reazione | [6 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 215.65 |  | 267-268 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT in cavo BT IP.2SC Str. Privata
268 | N | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 8935.09 |  | 209c32
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 155.74 |  | 268-269 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
269 | L | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 9090.83 |  | 180c80
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 191.3 |  | 269-270 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Bargagli (GE)
270 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 9282.13
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 241.25 |  | 270-271 |  | AAAC LIN_C80/11 Ø 14,1 mm - sez. 118,67 mm² | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  |  | Bargagli (GE)
271 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 9523.38 |  | 198c95
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 79.11 |  | 271-272 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SC.
272 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 9602.49
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 313 |  | 272-273 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
273 | L | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 9915.49 |  | 195c78
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 292 |  | 273-274 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
274 | L | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 10207.49
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 83.67 |  | 274-275 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
275 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 10291.16 |  | 198c98
ASSEMBLAGGIO | [8 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 116.94 |  | 275-276 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2BT in cavo 2BT. IP. SC. Baracca
276 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 10408.1
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 171.96 |  | 276-277 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT. IP. SP. Per S. Alberto
277 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 10580.06 |  | 195c10
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 204.47 |  | 277-278 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV.
278 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 10784.53
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 138.99 |  | 278-279 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
279 | L | SS | fasi basse amarrate al fusto |  |  | sosp. | U120N |  | 72 |  |  | 10923.52
|  | 2 catene reazione | [6 empty] | 18 |  |  | #VALUE! | 383.29 |  | 279-280 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3
280 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 11306.81
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 129.06 |  | 280-281 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
281 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 2x25kg |  | 11435.87
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 189.54 |  | 281-282 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV precordato
282 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 11625.41
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 206.8 |  | 282-283 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT.
283 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 11832.21
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 108.68 |  | 283-284 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT.
284 | T | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 11940.89
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 82.89 |  | 284-285 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SS. N° 45
285 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 12023.78
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 363.2 |  | 285-286 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | Davagna (GE) | Pallorcio
286 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 12386.98
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 182.32 |  | 286-287 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV.
287 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 12569.3 |  | 195c10
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 347.78 |  | 287-288 |  | AAAC LIN_C80/11 Ø 14,1 mm - sez. 118,67 mm² | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  | 4 | Davagna (GE)
288 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 12917.08
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 214.34 |  | 288-289 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2
289 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 13131.42
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 247.3 |  | 289-290 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
290 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 13378.72 |  | 214c30
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 82.77 |  | 290-291 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
291 | L | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 13461.49
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 312.48 |  | 291-292 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5
292 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  | 4x25kg |  | 13773.97
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 233.46 |  | 292-293 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Rustico Telefonica
293 | T | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 14007.43 |  | 213c50
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 175.92 |  | 293-294 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 MT precordato 2Baracche
294 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 14183.35 |  | 201c82
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 154.92 |  | 294-295 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Pallorcio e Rustico
295 | T | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 14338.27
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 241.23 |  | 295-296 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | SP. Per Cavassolo
296 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 14579.5
ASSEMBLAGGIO |  | Ass. | [6 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 309.58 |  | 296-297 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
297 | L | SS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 14889.08
|  | cuspide | [6 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 144.79 |  | 297-298 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
298 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 15033.87 |  | 217c15
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 76.12 |  | 298-299 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Sovrapassa Falk
299 | L | DS |  |  |  | sosp. | U120N |  |  |  |  | 15109.99
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 216.93 |  | 299-300 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | BT.
300 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 15326.92
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 239 |  | 300-301 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Baracca BT. Aerea SC. SV. - Btrame
301 | L | DS | fasi basse amarrate al fusto |  |  | sosp. | U120N |  | 108 |  |  | 15565.92
|  | 2 catene reazione | [6 empty] | 18 |  |  | #VALUE! | 315.57 |  | 301-302 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SP. 15 kV precordato. BT in Cavo
302 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 15881.49 |  | 182c30
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 82.21 |  | 302-303 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SP. Cavassolo Davagna
303 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 15963.7
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 104.89 |  | 303-304 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 MT. BT. Casa SP.
304 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16068.59
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 345.35 |  | 304-305 |  | AAAC LIN_C80/11 Ø 14,1 mm - sez. 118,67 mm² | 1 | 2 |  |  |  | Acciaio rivestito alluminio Ø 9 mm - LIN_C30 | 1 |  | 5 | Genova | SC. BT in cavo
305 | L | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16413.94
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 82.05 |  | 305-306 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
306 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16495.99 |  | 186c84
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 221.68 |  | 306-307 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
307 | L | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16717.67
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 66.03 |  | 307-308 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
308 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16783.7 |  | 172c40
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 169.32 |  | 308-309 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Str. Privata - BT in cavo BT. IP. Fienile Str. Privata
309 | L | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 16953.02
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 158.51 |  | 309-310 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV precordato. Garage Str.privata
310 | L | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 17111.53
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 230.34 |  | 310-311 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15kV. SC.BT in cavo 2BT. IP - 2 baracche in lamiera
311 | L | DS | fasa bassa DX amarrata al fusto |  |  | amarro | U120N |  | 126 | 2x25kg |  | 17341.87
|  | 1 catena reazione | [6 empty] | 9 |  |  | #VALUE! | 303.56 |  | 311-312 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
312 | L | DS |  |  |  | amarro | U120N |  |  | 2x25kg |  | 17645.43
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 76.67 |  | 312-313 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
313 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 17722.1 |  | 162c40
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 47.66 |  | 313-314 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
314 | L | SS |  |  |  | amarro | U120N |  |  | 2x25kg |  | 17769.76
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 253.92 |  | 314-315 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
315 | L | SS |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 18023.68
[9 empty] | 54 |  |  | #VALUE! | 130.32 |  | 315-316 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
316 | T | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 18154
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 292.71 |  | 316-317 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 5
317 | T | DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 18446.71
[9 empty] | 216 |  |  | #VALUE! | 149.84 |  | 317-318 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | SP. Per Creto
318 | T | DA-SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 18596.55
[9 empty] | 162 |  |  | #VALUE! | 162.51 |  | 318-319 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
319 | L | DS |  |  |  | amarro | U120N |  |  | 2x25kg |  | 18759.06
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 210.25 |  | 319-320 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV. 2Pallorci BT. In cavo
320 | L | DS | fasa bassa DX amarrata al fusto |  |  | amarro | U120N |  | 126 |  |  | 18969.31
|  | 1 catena reazione | [6 empty] | 9 |  |  | #VALUE! | 166.04 |  | 320-321 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Tubo acqua
321 | T | SA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 19135.35 |  | 224c02
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 72.26 |  | 321-322 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | Genova
322 | E21 | SA-DA |  |  |  | amarro | U120N |  |  |  |  | 19207.61 |  | 132c60 |  |  | Al-Ac Ø 31,5 mm - sez. 585,3 mm² | [5 empty] | Alumoweld Ø 11,5 mm
ASSEMBLAGGIO |  | SA | [6 empty] | 135 |  |  | #VALUE! | 259.56 |  | 322-323 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
323 | L30 | SS |  |  |  | S | U80N |  |  |  |  | 19467.17 |  | 1972c77
[9 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 85.8 |  | 323-324 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 kV -15kV
324 | P36 | SS |  |  |  | S | U80N |  |  |  |  | 19552.97
[9 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 417.49 |  | 324-325 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2- 15 kV. 2Bt in cavo 4- telefoniche - BT. IP.
325 | N33 | SS |  |  |  | S | U80N |  |  |  |  | 19970.46 |  | 199c20
[9 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 146.82 |  | 325-326 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Garage in lamiera
326 | E33 | DA |  |  |  | amarro | U80N |  |  |  |  | 20117.28 |  | 185c70
| dt | [7 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 253.41 |  | 326-327 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4-BT in cavo Via Struppa Cava - Torrente Bisagno SC. Magazz.Com
327 | E21 | DA |  |  |  | amarro | U80N |  |  |  |  | 20370.69 |  | 238c86
| dt | [7 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 273.6 |  | 327-328 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Str. Privata Baracca Legno
328 | E30 | DA |  |  |  | amarro | U80N |  |  |  |  | 20644.29 |  | 226c18
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 421.95 |  | 328-329 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
329 | E33 | DA |  |  |  | amarro | U80N |  |  |  |  | 21066.24
[9 empty] | 108 |  |  | #VALUE! | 231.07 |  | 329-330 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 kV.
330 | P24 | SS |  |  |  | S | U80N |  |  |  |  | 21297.31
[9 empty] | 27 |  |  | #VALUE! | 227.85 |  | 330-331 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
331 | E24 | DA |  |  |  | amarro | U80N |  |  |  |  | 21525.16 |  | 248c54
[12 empty] | #VALUE! | 82,66 |  | 331-Port |  | Al-Ac Ø 31,5 mm | 1 | 1 |  |  |  | Alw Ø 11,5 mm | 1 |  |  | MOLASSANA
Portale | h 13 | DA |  |  |  | amarro | VT 87 |  | 54 |  |  | #VALUE! | [14 empty] | (GE)
MOLASSANA | [11 empty] | 0
Note on D5: SS=sospensione semplice DS=sospensione doppia M=sosp. doppia con doppio morsetto SA=amarro semplice DA=amarro doppio VSS=a V semplice VDD=a V doppio 2VD=a V doppio di cuspide LSS=a L semplice LSD=a L semplice-doppio LDS=a L doppio-semplice LDD=a L doppio 2LD=a L doppio di cuspide TA=amarro triplo
Note on E5: triangolo delta gatto bandiera
Note on F5: Fbu=blocco unico Fpc=a piedini in CLS Fpm=a piedini metallica
Note on G5: ab=amarro a bulloni ac=amarro a compressione sn=sosp. Normale 2sn=sosp. a 2 morsetti sa=sosp. con preformer sf=
Note on H5: ab=amarro a bulloni ac=amarro a compressione ap=amarro con preformer sn= fune passante su navicella
Note on W5: M = fase media A = fase alta B = fase bassa DX = fase destra SX = fase sinistra CN = fase centrale

## TESATURA_NORMALIZADA
ID tramo | Sostegno inicial | Sostegno final | Temperatura (°C) | Tiro inicial (daN) | Tiro final (daN) | Tiro mínimo (daN) | Fuente TESATURA
1 | Port.Quartaie | 102 | 10 | 359 | 364 | 359 | TESATURA!179:180
2 | 102 | 101 | 10 | 374 | 389 | 374 | TESATURA!209:211
3 | 101 | 224 | 10 | 797 | 803 | 797 | TESATURA!244:246
4 | 224 | 225 | 10 | 358 | 334 | 334 | TESATURA!279:281
5 | 225 | 226 | 10 | 344 | 348 | 344 | TESATURA!314:316
6 | 226 | 227 | 10 | 388 | 402 | 388 | TESATURA!349:351
7 | 227 | 228 | 10 | 1532 | 1540 | 1532 | TESATURA!384:386
8 | 228 | 229 | 10 | 436 | 427 | 427 | TESATURA!419:421
9 | 229 | 230 | 10 | 332 | 347 | 332 | TESATURA!454:456
10 | 230 | 231 | 10 | 373 | 376 | 373 | TESATURA!489:491
11 | 231 | 232 | 10 | 657 | 653 | 653 | TESATURA!524:526
12 | 232 | 233 | 10 | 304 | 297 | 297 | TESATURA!559:561
13 | 233 | 234 | 10 | 351 | 355 | 351 | TESATURA!594:596
14 | 234 | 235 | 10 | 816 | 821 | 816 | TESATURA!629:631
15 | 235 | 236 | 10 | 350 | 361 | 350 | TESATURA!664:666
16 | 236 | 237 | 10 | 354 | 346 | 346 | TESATURA!699:701
17 | 237 | 238 | 10 | 509 | 519 | 509 | TESATURA!734:736
18 | 238 | 239 | 10 | 374 | 369 | 369 | TESATURA!769:771
19 | 239 | 240 | 10 | 392 | 386 | 386 | TESATURA!804:806
20 | 240 | 241 | 10 | 499 | 494 | 494 | TESATURA!839:841
21 | 241 | 242 | 10 | 366 | 379 | 366 | TESATURA!874:876
22 | 242 | 243 | 10 | 571 | 556 | 556 | TESATURA!909:911
23 | 243 | 244 | 10 | 346 | 360 | 346 | TESATURA!944:946
24 | 244 | 245 | 10 | 1349 | 1346 | 1346 | TESATURA!979:981
25 | 245 | 246 | 10 | 370 | 351 | 351 | TESATURA!1014:1016
26 | 246 | 247 | 10 | 381 | 392 | 381 | TESATURA!1049:1051
27 | 247 | 248 | 10 | 376 | 375 | 375 | TESATURA!1084:1086
28 | 248 | 249 | 10 | 329 | 339 | 329 | TESATURA!1119:1121
29 | 249 | 250 | 10 | 1477 | 1482 | 1477 | TESATURA!1154:1156
30 | 250 | 251 | 10 | 410 | 406 | 406 | TESATURA!1189:1191
31 | 251 | 252 | 10 | 409 | 404 | 404 | TESATURA!1224:1226
32 | 252 | 253 | 10 | 392 | 382 | 382 | TESATURA!1259:1261
33 | 253 | 254 | 10 | 638 | 646 | 638 | TESATURA!1294:1296
34 | 254 | 255 | 10 | 392 | 395 | 392 | TESATURA!1329:1331
35 | 255 | 256 | 10 | 407 | 423 | 407 | TESATURA!1364:1366
36 | 256 | 257 | 10 | 379 | 378 | 378 | TESATURA!1399:1401
37 | 257 | 258 | 10 | 439 | 458 | 439 | TESATURA!1434:1436
38 | 258 | 259 | 10 | 360 | 359 | 359 | TESATURA!1469:1471
39 | 259 | 260 | 10 | 524 | 561 | 524 | TESATURA!1504:1506
40 | 260 | 261 | 10 | 378 | 385 | 378 | TESATURA!1539:1541
41 | 261 | 262 | 10 | 604 | 601 | 601 | TESATURA!1574:1576
42 | 262 | 263 | 10 | 415 | 395 | 395 | TESATURA!1609:1611
43 | 263 | 264 | 10 | 418 | 406 | 406 | TESATURA!1644:1646
44 | 264 | 265 | 10 | 373 | 358 | 358 | TESATURA!1679:1681
45 | 265 | 266 | 10 | 472 | 471 | 471 | TESATURA!1714:1716
46 | 266 | 267 | 10 | 401 | 414 | 401 | TESATURA!1749:1751
47 | 267 | 268 | 10 | 381 | 390 | 381 | TESATURA!1784:1786
48 | 268 | 269 | 10 | 470 | 462 | 462 | TESATURA!1819:1821
49 | 269 | 270 | 10 | 332 | 356 | 332 | TESATURA!1854:1856
50 | 270 | 271 | 10 | 450 | 477 | 450 | TESATURA!1889:1891
51 | 271 | 272 | 10 | 1013 | 1029 | 1013 | TESATURA!1924:1926
52 | 272 | 273 | 10 | 423 | 434 | 423 | TESATURA!1959:1961
53 | 273 | 274 | 10 | 400 | 435 | 400 | TESATURA!1994:1996
54 | 274 | 275 | 10 | 2390 | 2408 | 2390 | TESATURA!2029:2031
55 | 275 | 276 | 10 | 442 | 429 | 429 | TESATURA!2064:2066
56 | 276 | 277 | 10 | 480 | 460 | 460 | TESATURA!2099:2101
57 | 277 | 278 | 10 | 418 | 410 | 410 | TESATURA!2134:2136
58 | 278 | 279 | 10 | 390 | 388 | 388 | TESATURA!2169:2171
59 | 279 | 280 | 10 | 439 | 409 | 409 | TESATURA!2204:2206
60 | 280 | 281 | 10 | 629 | 617 | 617 | TESATURA!2239:2241
61 | 281 | 282 | 10 | 455 | 444 | 444 | TESATURA!2274:2276
62 | 282 | 283 | 10 | 478 | 467 | 467 | TESATURA!2309:2311
63 | 283 | 284 | 10 | 524 | 509 | 509 | TESATURA!2344:2346

## 04 Interferencias (hidden)
INVENTARIO DE CRUZAMIENTOS E INTERFERENCIAS
Extraído del sinóptico. Las líneas MT en ROJO del KMZ de TERNA requieren puesta en seguridad, salvo conductor aislado
Vano | Long. (m) | Municipio | Descripción original (IT) | MT (15/30 kV) | BT | Telefónica | Teleférico | Torrente/agua | Vía / SS / SP | Ferrocarril | Edificación | Requiere descargo MT | Acción prevista
000-102 | 186.99 | Moconesi (GE) | SS225 | [8 empty] | — | Verificar en sopralluogo
102-101 | 141.73 |  | 15kV SC | X | [7 empty] | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
224-225 | 270.71 |  | Rustico Torrente SC. Teleferica |  |  |  | X | X |  |  | X | — | Coordinación con titular del teleférico – bloqueo y consignación
225-226 | 188.69 |  | Torrente Lav |  |  |  |  | X |  |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
226-227 | 181.28 |  | SC. BT. IP. Teleferica |  | X |  | X |  |  |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
227-228 | 86.76 |  | BT in cavo casa a 5 mt. | X | X | [5 empty] | X | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
228-229 | 151.01 |  | casa BT in cavo A10 SC. Teleferica - capannone |  | X |  | X |  |  |  | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
230-231 | 198.32 |  | Teleferica |  |  |  | X |  |  |  |  | — | Coordinación con titular del teleférico – bloqueo y consignación
231-232 | 141.32 |  | Teleferica |  |  |  | X |  |  |  |  | — | Coordinación con titular del teleférico – bloqueo y consignación
232-233 | 151.2 |  | Teleferica BT SC Str,privata |  | X |  | X |  | X |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
233-234 | 268.5 |  | Vasca acqua tubo acqua |  |  |  |  | X |  |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
235-236 | 271 |  | Vasca acquedotto BT in cavo SV. - Teleferica |  | X |  | X | X |  |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
237-238 | 153.45 |  | Baracca | [7 empty] | X | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
241-242 | 234 |  | SP. Per Moconesi Str. Privata | [5 empty] | X |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
243-244 | 362.2 |  | SV. Baracca 2Serre torrente Neirone - BT IP SP 2BT. 2 15kV. | X | X |  |  | X | X |  | X | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
244-245 | 56.6 |  | SV: BT in cavo |  | X | [6 empty] | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
245-246 | 233.15 | Neirone (GE) | Capannone SV. BT in cavo - 2 15kV. | X | X | [5 empty] | X | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
246-247 | 242.95 |  | BT in cavo BT privata SC. BT - Str, privata |  | X |  |  |  | X |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
251-252 | 193.13 |  | Baracca SV. BT in cavo |  | X | [5 empty] | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
252-253 | 285.26 | Uscio (GE) | Torrente Lav. SS. 225 - 66kV FS |  |  |  |  | X | X | X |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
255-256 | 216.08 |  | Teleferica |  |  |  | X |  |  |  |  | — | Coordinación con titular del teleférico – bloqueo y consignación
256-257 | 343.26 | Lumarzo (GE) | Rustico | [7 empty] | X | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
257-258 | 152.95 |  | SP. Per Lumarzo L. telefono |  |  | X |  |  | X |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
259-260 | 211.5 |  | 15kV. SC. Str. Privata | X |  |  |  |  | X |  |  | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
266-267 | 156.11 |  | 4 telefoniche SS. Cascinale - baracca lamiera |  |  | X |  |  | X |  | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
267-268 | 215.65 |  | BT in cavo BT IP.2SC Str. Privata |  | X |  |  |  | X |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
271-272 | 79.11 |  | SC. | [8 empty] | — | Verificar en sopralluogo
275-276 | 116.94 |  | 2BT in cavo 2BT. IP. SC. Baracca |  | X | [5 empty] | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
276-277 | 171.96 |  | BT. IP. SP. Per S. Alberto |  | X |  |  |  | X |  |  | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
277-278 | 204.47 |  | 15 kV. | X | [7 empty] | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
281-282 | 189.54 |  | 15 kV precordato | X | [7 empty] | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
282-283 | 206.8 |  | BT. |  | X | [6 empty] | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
283-284 | 108.68 |  | BT. |  | X | [6 empty] | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
284-285 | 82.89 |  | SS. N° 45 | [5 empty] | X |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
285-286 | 363.2 | Davagna (GE) | Pallorcio | [8 empty] | — | Verificar en sopralluogo
286-287 | 182.32 |  | 15 kV. | X | [7 empty] | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
292-293 | 233.46 |  | Rustico Telefonica |  |  | X |  |  |  |  | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
293-294 | 175.92 |  | 3 MT precordato 2Baracche | X | [6 empty] | X | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
294-295 | 154.92 |  | Pallorcio e Rustico | [7 empty] | X | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
295-296 | 241.23 |  | SP. Per Cavassolo | [5 empty] | X |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
298-299 | 76.12 |  | Sovrapassa Falk | [8 empty] | — | Verificar en sopralluogo
299-300 | 216.93 |  | BT. |  | X | [6 empty] | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
300-301 | 239 |  | Baracca BT. Aerea SC. SV. - Btrame |  | X | [5 empty] | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
301-302 | 315.57 |  | SP. 15 kV precordato. BT in Cavo | X | X |  |  |  | X |  |  | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
302-303 | 82.21 |  | SP. Cavassolo Davagna | [5 empty] | X |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
303-304 | 104.89 |  | 2 MT. BT. Casa SP. | X | X |  |  |  | X |  | X | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
304-305 | 345.35 | Genova | SC. BT in cavo |  | X | [6 empty] | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
308-309 | 169.32 |  | Str. Privata - BT in cavo BT. IP. Fienile Str. Privata |  | X |  |  |  | X |  | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
309-310 | 158.51 |  | 15 kV precordato. Garage Str.privata | X |  |  |  |  | X |  | X | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
310-311 | 230.34 |  | 15kV. SC.BT in cavo 2BT. IP - 2 baracche in lamiera | X | X | [5 empty] | X | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
317-318 | 149.84 |  | SP. Per Creto | [5 empty] | X |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
319-320 | 210.25 |  | 15 kV. 2Pallorci BT. In cavo | X | X | [6 empty] | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
320-321 | 166.04 |  | Tubo acqua |  |  |  |  | X |  |  |  | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
323-324 | 85.8 |  | 30 kV -15kV | X | [7 empty] | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
324-325 | 417.49 |  | 2- 15 kV. 2Bt in cavo 4- telefoniche - BT. IP. | X | X | X | [5 empty] | NO – conductor aislado | Protección mecánica / pórtico de protección, sin descargo
325-326 | 146.82 |  | Garage in lamiera | [7 empty] | X | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
326-327 | 253.41 |  | 4-BT in cavo Via Struppa Cava - Torrente Bisagno SC. Magazz.Com |  | X |  |  | X | X |  | X | — | Pórtico de protección o descargo BT/telefónica
327-328 | 273.6 |  | Str. Privata Baracca Legno | [5 empty] | X |  | X | — | Pórtico o red de protección sobre el obstáculo
329-330 | 231.07 |  | 15 kV. | X | [7 empty] | SÍ (salvo aislado) | Solicitar descargo MT a e-distribuzione en ventana acordada con TERNA + PaT y verificación de ausencia de tensión
Vanos con interferencia identificada: 58
Vanos con MT (15/30 kV): 17 → principal condicionante de programación
Vanos con BT / alumbrado público: 25
Vanos con línea telefónica: 4
Vanos con teleférico: 8 → riesgo específico, exigen consignación con el titular privado
Vanos con ferrocarril (RFI / 66 kV FS): 1 → permiso RFI, plazo largo, coste de asistencia
⚠ El sinóptico es de 2018. El inventario real de interferencias DEBE verificarse en el sopralluogo del 22/07 y contrastarse con el KMZ en rojo de TERNA.
⚠ Los descargos de MT los gestiona el distribuidor (e-distribuzione), no TERNA. Plazo típico 30–60 días y ventanas limitadas → riesgo de plazo y de improductividad si no coinciden con el FS de la línea.